A escolha de um compressor para um determinado equipamento de refrigeração depende principalmente de dois fatores. 1. Elemento de controle Como já vimos todo sistema de refrigeração necessita de um elemento de controle que pode ser uma válvula de expansão ou um tubo capilar. Em circuitos dotado de tubo capilar, as pressões nos lados de sucção e descarga se equalizam durante a parada do compressor. Neste tipo de circuito, o compressor é dotado de um motor com baixo torque de partida. Já num circuito com válvula de expansão, somente há fluxo de refrigerante pela válvula enquanto o compressor estiver ligado. Logo, as pressões entre a sucção e a descarga não equalizam. Neste caso, o compressor é dotado de um motor com alto torque de partida. Os motores de compressores apropriados para estes dois sistemas são denominados: LST - Low Starting Torque Baixo torque de partida, empregado em sistemas com tubo capilar. HST - High Starting Torque Alto torque de partida, empregado em sistemas com valvulas de expansão. 2. Temperatura de evaporação Outro fator que influi na escolha do compressor é a faixa de temperatura de evaporação que o sistema requer. Assim, podemos apontar dois extremos: - Congeladores que trabalham com temperaturas bastante baixas, variando entre -25°C a -35°C. - Desumidificador que trabalha com temperatura de evaporação acima de 0°C. A absorção de calor pelo refrigerante vai depender da temperatura de evaporação. A uma determinada temperatura no evaporador corresponde uma determinada pressão. A densidade do gás é baixa em temperaturas baixas e, portanto, somente uma pequena quantidade de calor poderá ser absorvida durante a evaporação. Se a evaporação ocorrer a uma temperatura mais alta, por exemplo, 0°C, a pressão e a densidade aumentarão e a quantidade de calor será maior. Por esta razão, podemos concluir que o trabalho realizado pelo motor num compressor será maior que o realizado pelo mesmo compressor em baixa temperatura de evaporação. Conseqüentemente, motores para aplicação em sistemas de alta pressão de evaporação devem ter torque mais elevado de funcionamento. Os compressores podem ser classificados quanto sua aplicação: LBP - Low Back Pressure (baixa pressão de retorno) - Baixa temperatura de evaporação. MBP - Medium Back Pressure (média pressão de retorno) - Média temperatura de evaporação. HBP - High Back Pressure (alta pressão de retorno) - Alta temperatura de evaporação. Dependendo do modelo do compressor, sua aplicação pode se estender desde a classificação LBP até a HBP (ver tabela abaixo). Classificação; Temperatura de Evaporação; Exemplo de Aplicação. LBP; -35ºC até -10ºC; Freezers e Refrigeradores. L/MBP; -35ºC até -5ºC; Balcões comerciais e Bebedouros. HBP; -5ºC até +15ºC; Desumidificadores, Refresqueiras e Bebedouros. No momento da escolha do modelo para reposição, é muito importante verificar qual era o compressor original. Como você sabe, as condições de funcionamento do compressor podem variar de acordo com cada projeto. Desta forma, podem haver bebedouros que necessitam de um compressor HBP enquanto outros aplicam um L/MBP.