CONDICIONADOR DE AR - CONSUL

Modelos: CCF07/10/12/15/18/21 A e F, CCG07A, CCH07A, CCG10A, CCH10A, CCG12A e CCH12A

Air Master fabricados a partir de Out/96 CCF07 a CCF21  e CCR07 a CCR21 (Eletromecânicos), CCG07A, CCH07A, CCG10A, CCH10A, CCg12A e CCH12A (Eletrônicos).

CAPACITOR:

Duplo, utilizado para acionar tanto o Motor Ventilador quanto o Compressor.

PAINEL:

Em poliestireno é fico na capa externa por dois parafusos.  Nele é alojado o Filtro de Ar e os Botões de comando (Elet.)  O painel, filtro de ar e botões são Cinza Andino (Claro) para os eletrônicos e Cinza Báltico (Escuros) para os Eletromecânicos.

FILTRO DE AR:

Está alojado no painel. Sua retirada é feita pela lateral direita do painel, puxando-a

ALETA HORIZONTAL:

Em polipropileno, permite direcionar o ar para cima ou para baixo. Posições pré-definidas, que mantém fixa através de uma cremalheira plástica no painel.

ALETA VERTICAL:

Semelhante a horizontal, permite direcionar o fluxo de ar para o local desejado.

CHAVE COMUTADORA MOTOR VENTILADOR (ELETROM.):

Os modelos 10.000 a 21.000 BTU/H  e o modelo 7.500 BTU/H Ciclo Frio, possuem uma que permite alterar a velocidade do motor ventilador (máxima ou mínima).  Nos modelos anteriores, era executada pela Chave Seletora.

CHAVE SELETORA (ELETROM.):

Operar o Condicionador.  Permite selecionar as funções (aquecer, refrigerar ou ventilar).

- Nos modelos Ciclo Frio (todos) utiliza-se Chave Seletora Termostática, ou seja, a Chave Seletora, atua também como Termostato, determinando os valores de Temperatura de liga e desliga;

- No modelo 7.500 BTU/H – Ciclo Reverso, a chave seletora também permite alterar a velocidade do motor ventilador, não possuindo o chave comutadora de velocidade.

TERMOSTATO (ELETROM.):

Controla a Temperatura do ambiente, desligando o compressor quando o ambiente atingir a temperatura selecionada, e religa novamente quando estiver acima da desejada (Refrigeração).

Nos modelos Ciclo Reverso (Todos), o Termostato é uma peça exclusiva, separado da Chave Seletora.

EVAPORADOR:

Construção semelhante ao Condensador, porém o gás é expandido e circulado a baixa pressão.  É ventilado pelo Ventilador Radial, o qual recircula o ar ambiente, esfriando-o até a temperatura desejada, que é a faixa de temperatura de atuação do Termostato.

COMPRESSOR ALTERNATIVO (7.500 A 15.000 BTU/H):

Funciona com o princípio semelhante ao Motor a gasolina de 4 tempos, aonde o ciclo se origina e completa-se: Aspiração, Compressão, Explosão e descarga dos gases queimados.

COMPRESSOR ROTATIVO (18.000 A 21.000 BTU/H):

O gás é comprimido pelo Eixo Excêntrico, que gira dentro de um Cilindro.  A Lâmina ou Lamela é o componente que separa o Compartimento de Compressão e de Sucção, dentro do Compressor. Tem baixo ruído e menor consumo de energia.

FILTRO DE GÁS REFRIGERANTE:

Localizado na saída do Condensador, é constituído de uma fina tela, em forma cilíndrica, que faz a filtragem do gás, antes de entrar no Tubo Capilar.  O filtro interliga o Tubo de Saída do Condensador com os Capilares.

CAPILAR:

Tubo de cobre com diâmetro interno bem reduzido, tem a função de reduzir ainda mais, o gás proveniente do Condensador, e que será direcionado ao Evaporador.  A quantidade de capilar pode variar de 1 a 3, dependendo do Circuito do Condensador e Evaporador. O modelo 7.500 BTU utiliza somente um capilar, os modelos 10.000 a 15.000 BTU/H utilizam dois capilares e, os modelos 18.000 e 21.000 BTU/H utilizam três capilares.

VÁLVULA REVERSORA:

Reverte o sentido do fluxo do gás, quando o produto é utilizado no ciclo aquecimento.  Esta ação, de direcionar o fluxo para o Evaporador é feito pelo êmbulo, interno na Válvula, que é deslocado quando atraído pela Bobina Solenóide. Quando o bobina é desligada, o êmbulo volta a sua posição original, restabelecendo o fluxo do gás para o condensador.

BOBINA SOLENÓIDE:

Composta por uma Bobina Eletromagnética, que ao ser energizada, cria um campo magnético que atrai o êmbulo da Válvula Reversora, revertendo o fluxo do gás, permitindo que funcione no ciclo aquecimento.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO:

É composta por: Motor Ventilador, Ventilador Axial, Ventilador Radial e Câmara de Ventilação.

BASE:

Em plástico para os modelos 7500 BTU (todos) e metálica para os demais.  São fixados praticamente todos os componentes.

CAPA EXTERNA:

Protege todo o produto, alojando o chassi.  Possui venezianas laterais que permitem a circulação do ar externo para ventilação do Condensador.

PLACA ELETRÔNICA:

Nos modelos eletrônicos para substituir a Chave Seletora, Termostato e Chave Comutadora.  Controlam todas as operações.

FUSÍVEL:

Na placa eletrônica protegendo-a, substituir pelo de código 85.5210.03-7.

SENSOR DE AR AMBIENTE:

Fixo a placa eletrônica, controla a temperatura e ciclagem do Compressor

SENSOR DO EVAPORADOR:

Fixo a placa eletrônica, atua somente no ciclo aquecimento, e só permite o acionamento definitivo do Motor Ventilador, quando a temperatura ambiente atingir o mesmo valor da temperatura selecionada no Controle Remoto, evitando assim, que o ar frio circule no ambiente.

Ao ligar o produto no ciclo aquecimento, inicialmente o Evaporador encontra-se frio.  Até que o Evaporador atinja o valor de temperatura selecionada no Controle Remoto, é normal o Motor Ventilador alternar entre a velocidade máxima e mínima.  Após atingir a temperatura fixada, o Motor Ventilador fixará a sua rotação ma velocidade mínima.

CONTROLE REMOTO:

Responsável pela programação do produto.