Aire  acondicionado SPLIT - R22

Falta de GAS

Compresor arranca, funciona unos 2 minutos y para, volviendo a hacer lo mismo al cabo de 4 minutos. (Muy poco GAS)

Está congelada la válvula de servicio, de baja presión, debido a que por falta de gas, la expansión del gas se realiza antes de la válvula de expansión.

El compresor se haya funcionando constantemente, medir a su vez las temperaturas de entrada y salida de aire (salto térmico).

Medir el consumo en amperios del compresor, si disponemos de pinza amperimétrica, suele ser menor que el nominal.

# Exceso de GAS

Al conectar la manguera a la válvula de servicio de baja presión, o purgar dicha válvula, sale aceite a presión, sobre todo con el equipo en funcionamiento.

La válvula de Servicio de baja presión en lugar de estar fría, se haya ligeramente templada.

El equipo no produce salto térmico, (termómetro midiendo en dos puntos a la vez, entrada de aire al evaporador y salida de aire del mismo) si nos hallamos cargando gas, el salto térmico empezará a reducirse, comenzando el equipo a enfriar menos, (aumenta la temperatura del aire expulsado).

Si disponemos de pinza amperimétrica, el compresor consume más que el nominal, llegando a pararse el compresor por sobrepresión (caso que estemos cargando gas).

Baja presión:

tubería de GAS (gruesa 3/8”) es la que posee la válvula de servicio.

OK: tubería fría o muy fría

NOK Congelada: Falta Gas

NOK caliente: Sobra Gas

Alta presión:

Tubería de Líquido (fina ¼”)

OK : Válvula  a temperatura ambiente o Caliente, lo ideal es que también este fría aunque menos que la otra  válvula.

NOK Congelada: Falta Gas.

NOK Alta Temp: Demasiado Gas