VALVULA DE BAJA PRESION

DE MAYOR TAMAÑO

(GAS)

VALVULA DE ALTA PRESION

DE MENOR TAMAÑO

(LIQUIDO)

## Medidas de presión

AL TOCAR LA VÁLVULA ESTÁ FRIA:   OK

PRESIÓN: 4,7 a 5,2 BAR con R22

#### TEMP EXPULSIÓN AIRE EN EVAPORADOR: 8º a 11º

# EQUIPO CON GAS ADECUADO

AL TOCAR LA VÁLVULA ESTÁ CALIENTE  o  a TEMP AMBIENTE:  NOK

PRESIÓN: 6 BAR

TEMP EVAPORACION: 13º a 15º

# EQUIPO CON EXCESO DE  GAS, PURGARLO

Lo ideal es que las dos válvulas estén frías, la gruesa de baja presión (Gas), muy fría,  por ejemplo 10º y la de alta presión, fría, por ejemplo  15º (algo mas caliente que la otra, pero por debajo de temperatura ambiente.

EXCESO DE GAS - SINTOMAS:

Tanto en equipos funcionando como durante la carga de R-22 si excedemos la cantidad de gas a cargar.

- LA ZONA DE LA VALVULA  DE BAJA PRESION – GAS, VÁLVULA DE SERVICIO ESTÁ A TEMPERATURA AMBIENTE O CALIENTE.

- EL AGUJA DEL MANÓMETRO DE BAJA SI LO TENEMOS CONECTADO, OSCILA O TIEMBLA, PASANDO EN SEGUNDOS DE 5,8 BAR A 6 BAR POR EJEMPLO, VOLVIENDO A 5,8.

- AL SACAR EL RACOR DE LA VÁLVULA DE SERVICIO O PURGAR, SALE ACEITE DEL COMPRESOR PUDIENDO VERSE ESTE TAMBIEN EN EL VISOR DEL MANÓMETRO.

- LA TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN AUMENTA (MAQUINA INTERIOR) AL MEDIR EN EL EQUIPO EN LA ZONA DE IMPULSIÓN DE AIRE DE 12º POR EJEMPLO PASA A 15,2º (SI NOS ESTAMOS PASANDO DE CAGA DE GAS.

- LA INTENSIDAD CONSUMIDA POR EL COMPRESOR SERÁ ALTA (DEPENDIENDO DEL TIPO DE COMPRESOR), A MAS GAS, MAYOR INTENSIDAD DE FUNCIONAMIENTO, MEDIDA CON PINZA AMPERIMETRICA.

- PUEDE LLEGAR A PARARSE EL COMPRESOR AL RATO DE ESTAR FUNCIONANDO POR EL PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN Y POR EXCESO DE TEMPERATURA (AUNQUE ESTO ULTIMO ES MAS RARO).

AL IR SACANDO EL EXCESO DE GAS MEDIANTE  EL PURGANDO DEL EQUIPO.

- POR LA VÁLVULA DE SERVICIO AL PURGAR, SALDRA UNA MEZCLA DE ACEITE Y GAS.

- LA PRESION DEL EQUIPO MEDIDA EN EL MANÓMETRO DE BAJA IRA DISMINUYENDO.

- LA TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN A LA SALIDA DEL EQUIPO EN LA IMPULSIÓN DE AIRE, SE REDUCE, PASANDO DE  12º A 9º POR EJEMPLO, (MEJORA EL SALTO TERMICO), SEGÚN VAMOS PURGANDO.

- LA INTENSIDAD CONSUMIDA POR EL COMPRESOR SE REDUCE, MEDIDA CON LA PINZA AMPERIMETRICA.

- EN EL MOMENTO EN EL CUAL HAYAMOS PURGADO EL EXCESO DE GAS, AL SEGUIR PURGANDO EL GAS SALE FRIO, NO (VAPOR RECALENTADO + ACEITE), POR LO QUE DEBEMOS PARAR Y COMPROBAR PRESION Y TEMPERATURA DE SALIDA DEL EVAPORADOR.

HIELO EN LAS VÁLVULAS O SOLO EN LA DE BAJA PRESIÓN, PRIMER SÍNTOMA DE  FALTA DE GAS

La expansión del gas se produce muy lejos  de la entrada de gas de la unidad condensadora.

AL PURGAR SALE ACEITE JUNTO CON EL GAS

### DEMASIADO GAS

La  falta de gas la podemos detectar de varias maneras.

- Midiendo la intensidad consumida por el compresor si es menor de la nominal, falta gas.

- Midiendo la presión de baja (Manómetro Azul) en funcionamiento.

- Comprobando la temperatura  en la válvula de entrada de gas (gruesa), debe estar algo fría, pero nunca congelada.

- El compresor puede pararse por el presostato de baja presión, aunque hay equipos básicos que no lo llevan.

Ojo ante un problema de baja presión, muy probablemente tenemos una fuga pequeña en un abocardado, revisar (apretar) todas las roscas, ya que puede haber quedado una floja, con agua y jabón si es muy pequeña será difícil localizarla.

Documento realizado por:

Carlos López Beltrán.               http://repara-tu-mismo.webcindario.com