## Slide 1: REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT Parte 1/2
Autor: Carlos López (Islas Baleares - España) Jun06
http://repara-tu-mismo.webcindario.com

## Slide 2: Mala ubicación inicial de la unidad interior
El problema que había padecido el equipo desde que lo instalaron, es que se ubicó en un lateral de la habitación, junto a una pared a su derecha y con una viga arriba a su izquierda, con lo que una parte de la habitación se enfriaba y la otra no, debido a que por un rebote del aire, se producía en la zona de la viga realimentación del aire frío, el compresor se paraba muy a menudo al haber alcanzado el equipo rápidamente la temperatura programada. A consecuencia de esto se decide reinstalar la unidad interior mas al centro de la pared para mejorar el rendimiento.
Inicio
Reinstalado

## Slide 3: Comprobación de presión y consumo
Lo primero a realizar antes de desconectar nada, es comprobar la presión y el consumo del equipo, conectamos el manómetro de baja (AZUL) para determinar la presión a la que está trabajando el equipo, de paso sabremos si le falta gas o no y colocamos la pinza amperimétrica para determinar el consumo del compresor, ambos parámetros estaban bajos, lo que denotaba una pequeña falta de gas.
3,6 BAR
4,1 A

## Slide 4: Recogida del gas refrigerante
Lo segundo es proceder a recoger el gas refrigerante en la unidad exterior para posteriormente reutilizarlo. Cerramos con una llave allen la válvula de paso de Alta presión, salida del compresor, (La mas pequeña de las dos, la que no tiene toma de servicio) y ponemos el equipo en marcha. El mismo debe funcionar durante unos 15 a 20 minutos aproximadamente, si tenemos conectado el manómetro de baja,este indicará vacío en el circuito, con lo que todo el gas se ha recogido en la parte de alta “Igual que cuando el equipo viene de fábrica”.
grande
pequeña
Trabajando en Vacio

## Slide 5: Vacío realizado – Gas almacenado
Después de unos 20 minutos aprox. Funcionando, el compresor debe haber absorbido todo el gas de la unidad interior, este gas debe estar almacenado en la unidad exterior en el circuito de alta presión a la salida del compresor, procedemos a cerrar con la llave allen, la válvula de baja presión (La mas gruesa de las dos) y paramos el equipo, con lo que se parará el compresor, esperamos unos minutos a que se igualen las presiones de la unidad exterior, para determinar si queda algo de gas en ella, el manómetro no debe subir y si lo hace, solo ligeramente, con esto tenemos recuperado todo el gas.
Vacío

## Slide 6: Desmontaje de tuberías y cableado
Manos a la obra, 1º desconectamos la alimentación AC de 220 V, ya podemos proceder a quitar tapas de canaletas, y desenroscar con cuidado las tuercas de las tuberías para proceder a desmontar las mismas.
Es aconsejable colocar unos trozos de cinta en las rocas de la unidades interior y exterior, para que no entre suciedad ni humedad en ellas.

## Slide 7: Desmontaje de tuberías y cableado
Encintado de las dos válvulas de la máquina exterior para que no les entre humedad.
Desmontaje del cableado de 5 hilos entre unidades.

## Slide 8: Desmontaje de desagüe y encintados
Con mucho cuidado se enderezan las tuberías de la máquina interior, que en esta instalación estaban curvadas, previamente las habremos encintado en su extremo. Desenganchamos la tubería de desagüe (ojo que casi seguro tendrá agua acumulada), preparamos todo el conjunto para que pase por el agujero de la pared.

## Slide 9: Desmontaje unidad interior y soporte
Para desmontar el conjunto interior, suele llevar dos clicks que lo sujetan por la parte inferior al soporte de chapa de la pared, tendremos que buscarlos y desengancharlos, con un destornillador o la herramienta en forma de L que se detalla en la web, Desconectamos antes los cables de alimentación AC, el soporte de chapa se desatornilla de la pared.
Desatornillar y trasladar

## Slide 10: Recuperación de materiales
Los materiales reutilizables para la reinstalación son las 4 roscas, 2 de tubo de ¼ y 2 de tubo de 3/8 (trabajamos con R22) , que sacaremos con el cortatubos, las fundas de espuma “armaflex” (aunque tendremos que añadir algún metro). Giramos con cuidado las tuberías de la unidad interior 90º (Están protegidas por un muelle para que no se chafen al girarlas) para sacar los tubos por un lateral del equipo, deberemos recortar la tapa de la carcasa.

## Slide 11: FIN parte 1 / 2
Documento realizado en 2 partes debido a que el servidor utilizado no admite descargas de documentos mayores de 1 Mb.
Documento descargado gratuitamente de la página web
http://repara-tu-mismo.webcindario.com queda prohibida por el autor su publicación con ánimo de lucro, el documento se ha creado para que circule libremente en Internet.