## Slide 1: REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT Parte 2/2
Autor: Carlos López (Islas Baleares - España) Jun06
http://repara-tu-mismo.webcindario.com

## Slide 2: Conexionado eléctrico unidad interior
Procedemos a conectar el cable eléctrico de 5 hilos que une las unidades interior y exterior (según hemos apuntado anteriormente la correspondencia numérica) , ahora podemos trabajar mas cómodamente a nivel de suelo ya que está desmontada.
Conectamos el cable de alimentación de red 220V, 3 hilos, para mayor comodidad se unen todas las masas con una regleta, se sujetan los cables con los prensa cables de plástico con tornillo.
Regleta
Prensa cables

## Slide 3: Montaje en nueva ubicación
Procedemos a determinar la nueva ubicación del soporte metálico de la unidad interior, hacia el centro de la pared de la sala.
Adaptamos la canaleta debido a que la pared tiene una columna, realizando un escalón la pared,en lugar de cortarla con sierra, en esta reinstalación descubrí que era mucho mas cómodo cortarla con una tijera cortachapa, los cortes salen mas perfectos y rápidos.

## Slide 4: Instalación de tubos y cables del interior
Pasamos el tubo desde el exterior, hacia el interior de la sala, con el muelle dobla tubos podemos hacer curvas seguras y cómodas de 90º sin deformar ni chafar la tubería.
Colocamos las dos mangueras: Red 220 V solo a la unidad interior y la manguera de 5 hilos de unión entre máquinas.

## Slide 5: Instalación exterior de tubos
La unidad exterior, en este caso no era necesario reinstalarla, ni modificar canaletas, por lo que solo tendremos que llegar a ella con los tubos y los cables.
Con el muelle curva tubos se realizan las curvas de 3/8” lo mas suaves posibles, OJO dejando siempre algo de curva para poder repetir el abocardado si fuese necesario.

## Slide 6: Abocardados y unión de tuberías
Una vez dada la medida adecuada a los tubos, insertamos las fundas de esponja armaflex (aislantes), insertamos las roscas y procedemos a realizar los abocardados, dejar algo de margen de curva si es posible también en el interior, por dos motivos: Para que no quede muy tirante el tubo al unir las rocas y por si hay que repetir algún abocardado.

## Slide 7: Acabados interiores
Acabamos de instalar los trozos de canaleta interior y las tapas de las mismas, para colocar la de la foto de la izquierda se ha realizado una especie de U invertida, para poder colocarla si tener que atravesar con los tubos a través de ella.

## Slide 8: Vacío de la instalación y detección de fugas
Con todas las roscas bien apretadas, conectamos la bomba de vacío a través del manómetro de baja , a la toma de servicio de la máquina exterior, encendemos la bomba y realizamos vacío, mínimo 10 minutos, yo suelo realizar unos 30 a 40, ya que la bomba artesanal no tiene tanta capacidad como una profesional ni puede retirar la humedad “con la misma eficacia” factor que tengo asumido.
Una vez realizado el vacío, 1º Cerramos la llave de paso del manómetro de baja (Azul) para aislar el circuito, 2º Apagamos la bomba de esta forma la máquina no absorbe aire de ella, esperamos un rato, mínimo 20 minutos para ver si la presión sube en el manómetro (coge aire por lo tanto hay fugas), cuanto mas esperemos al realizar esta comprobación mejor ya que nos aseguramos que el circuito está perfectamente hermético, si es posible deja el manómetro conectado 2 horas o toda la noche (mucho mejor) si no tienes prisa en poner en marcha el equipo.

## Slide 9: Soltamos el gas reutilizado
Una vez estamos seguros de que el circuito es hermético procedemos a liberar el gas que hemos recogido en el equipo. Abrimos la válvula de baja con la llave allen, para que empiece a liberarse el gas, el manómetro empezará a subir de vacío presión negativa, hacia cero presión positiva, abrimos la válvula de alta presión con lo que nos quedará liberado el gas, el manómetro marcará Mayor presión que con el equipo en marcha. La llave allen en ambos casos, llega hasta el final de recorrido (Válvula completamente abierta) y la volvemos a cerrar ½ vuelta para que no quede atascada con el tiempo “a final de recorrido”.

## Slide 10: Prueba de funcionamiento
Conectamos el equipo mediante botón de consola o mando a distancia, para que empiece a funcionar en FRIO, al principio debido a la igualación de presiones suele tardar unos minutos 3 a 5 en ponerse en marcha el compresor, el ventilador si funcionará
Medimos mediante pinza amperimétrica la intensidad consumida por el compresor y mediante manómetros la presión en el circuito, este equipo es antiguo y trabaja con R22, por lo que no hay problema en reponerle un poco de gas si falta.

## Slide 11: Verificamos valores de funcionamiento
Mediante la formula P = V . I como conocemos la potencia de la máquina, ya que viene indicada en la pegatina de la carcasa y conocemos el voltaje de red 220 V, y para ser mas precisos lo podemos medir con el polímetro, despejamos la I de la formula, quedando por ejemplo.
I=P/V 1300 w/ 227 V = 5,7 A
Lo que nos indica que el consumo del compresor para un rendimiento optimo en este caso es 5,7 A si la intensidad es menor, Desconectamos de la manguera Amarilla la bomba de vacío, conectamos la manguera a la botella de freón, antes de cargar gas debemos purgar el latiguillo, aflojamos la manguera amarilla del lado del presostato y abrimos ligeramente la botella de freón para realizar una ligera purga del latiguillo amarillo (Botella => presostato), para que no quede humedad en el, apretamos el latiguillo, lo siguiente es ir añadiendo gas poco a poco abrimos la botella y la llave de paso del manómetro de baja (AZUL) ligeramente, en espacios de 10 a 15 segundos cargando gas hasta aumentar el consumo del compresor.
La otra comprobación es el manómetro de baja (azul), nos indica la presión en BARes, para R22, dependiendo del equipo, lo optimo estaría entre
4 y 6 BAR.

## Slide 12: Medida de la temperatura en la impulsión
La tercera comprobación a realizar al equipo es la medida de la temperatura en la impulsión de aire frío de la máquina interior, lo ideal es utilizar un termómetro digital de esto que llevan 2 medidas, la interior y la exterior, con eso podemos tener la medida de la impulsión mediante la sonda del cable del termómetro y la medida de la la habitación, para poder comparar ambas y determinar el salto térmico.
El salto térmico se determina con:
Temp entrada – Temp salida > 12º
Por ejemplo :
24º entrada – 8º salida = 16º
El equipo está funcionando en margen adecuado, aunque probablemente se le podría mejorar algo.
Sonda en aspiración por ejemplo 24º
Sonda en descarga por ejemplo 8º
Salto térmico entre entrada y salida

## Slide 13: FIN parte 2/2
Documento realizado en 2 partes debido a que el servidor utilizado no admite descargas de documentos mayores de 1 Mb.
Documento descargado gratuitamente de la página web
http://repara-tu-mismo.webcindario.com queda prohibida por el autor su publicación con ánimo de lucro, el documento se ha creado para que circule libremente en Internet.