REVISADAS:   2/98

SUSTITUYEN A LAS DE: 12/93

ADVERTENCIA

¡MEDIR SIEMPRE LA INTENSIDAD DEL BOBINADO DE

ARRANQUE EN LA PUESTA EN MARCHA!

NORMALMENTE de 2 a 8 A (Ver la pág. 5 para los detalles)

# SERIES A y B

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SERVICIO

COMPRESORES PARA REFRIGERACIÓN / AIRE ACONDICIONADO / BOMBA DE CALOR

NOTA:  Los compresores Bristol son completamente intercambiables  con los de otros fabricantes. Sin embargo, las especificaciones eléctricas y las conexiones varían.  Antes de instalar y de poner en marcha este compresor, revisar los esquemas de cableado y comprobar que los componentes eléctricos sean los correctos.

BRISTOL COMPRESSORS, INC.

BRISTOL, VIRGINIA  24202

(540) 466-4121

FAX (540) 645-2423

ADVERTENCIA:  La unidad de aire acondicionado es un sistema a presión  y existen peligros que podrían dar como resultado lesiones personales. Se recomienda por lo tanto, que la retirada y la instalación del compresor hermético sean llevadas a cabo sólo por personal experimentado.

.

ADVERTENCIA:  No utilizar nunca el oxígeno para presurizar un sistema de refrigeración o de aire acondicionado. El oxígeno puede explotar en contacto con el aceite y podría causar lesiones personales. Cuando se utilice un gas a alta presión, tal como el nitrógeno o el CO2 con este objeto, asegurarse de utilizar un regulador que pueda controlar la presión hasta 0,07 ó 0,14 kg/cm2 manométricos (1 ó 2 psig).

Las siguientes instrucciones son de carácter general pero incluyen puntos importantes a tomar en consideración que asegurarán una instalación correcta y que le protegerán de posibles lesiones personales. Por favor, utilícelas como una lista de control, verificando por orden cada elemento antes de pasar al siguiente. Si se requiere mayor información, sírvase llamar al Departamento de Servicio de Bristol Compressors.

1.	VERIFIQUE QUE LA APLICACIÓN SEA LA CORRECTA.  Verifique que el compresor que se va a sustituir y el compresor de Bristol tiene una capacidad similar para el refrigerante que se está utilizando y que las características de voltaje y de frecuencia sean las mismas. Consulte a su mayorista si tiene alguna duda acerca de la aplicación correcta para el compresor.

ADVERTENCIA:  Para evitar descargas eléctricas, el compresor deberá estar desconectado de la corriente eléctrica durante la ejecución de las Operaciones de la 2 hasta la 10.

2.  	DETERMINE LA CAUSA DE LA AVERÍA INICIAL.  Con el fin de evitar una segunda avería, debe determinarse la causa de la avería original.  Identifique la causa y efectúe las reparaciones necesarias.

A.	ANTES DE RETIRAR EL COMPRESOR AVERIADO:  Retire la carga de refrigerante haciendo uso de los procedimientos de recuperación apropiados. Llame al 1-800-441-9450 para obtener el nombre del distribuidor Dupont autorizado más próximo, o al 1-800-631-8138 para el Representante de Genetron, o al 1-800-ASK-KLEA (ICI) para información acerca de sus programas de recuperación de refrigerante.

B.	Desconecte los cables eléctricos del compresor. Tome nota del terminal al que va conectado cada uno de los conductores.

C.	Durante la siguiente operación, las tomas de servicio deberán estar abiertas para que no se acumule presión en el sistema. Utilice un soplete de alta temperatura para soltar del compresor la conducción de aspiración y la de descarga.

D.	Para asegurarse de que no quede una cantidad excesiva de aceite en el sistema, mida el aceite en el compresor averiado.

NOTA:  Si el nivel es bajo, limpie el sistema para eliminar el exceso de aceite del mismo.

PRECAUCIÓN:  El compresor puede contener ácidos perjudiciales  asegúrese de que lo maneja con un cuidado extremo y haciendo uso de equipos de protección apropiados. Después de verificar el nivel de la carga de aceite, devuelva el aceite al compresor e instale las tapas Rotalock en la aspiración y en la descarga. Los accesorios de tubo de cobre deberán cerrarse con soldadura. Esto es necesario para evitar una nueva contaminación del compresor y para impedir los derrames desde el mismo.

3.  	MONTE EL NUEVO COMPRESOR.  No quite la cubierta contra el polvo ni los tapones de goma para envío antes de haber completado todas las demás conexiones (es decir, antes de haber instalado los filtros y de haber efectuado todos los cambios en las conducciones  vea las operaciones 4, 5 y 6).  El compresor no deberá estar abierto a la atmósfera durante más de 15 minutos. Asegúrese de hacer uso de los amortiguadores de montaje nuevos que fueron enviados junto con el compresor. Si se utilizan los tubos de montaje enviados con el compresor, los tornillos de montaje los aprisionarán al quedar apretados. Tenga cuidado de no comprimir en exceso los amortiguadores de montaje cuando no se puedan utilizar los tubos de montaje.

4.  	INSTALE FILTROS DESHIDRATADORES.  Bristol Compressors recomienda el uso de deshidratadores de las conducciones de líquido y de aspiración de tamaño adecuado siempre que se sustituya un compresor. Si el nuevo compresor se utiliza para sustituir un compresor con el motor quemado, se recomienda la utilización de un filtro deshidratador que neutralice los contenidos elevados de ácidos.  En el caso de las bombas de calor, debe instalarse un filtro deshidratador de aspiración entre el acumulador y la entrada de aspiración del compresor. Además de ello, deben instalarse un deshidratador bidireccional de la conducción de líquido de la bomba de calor o los deshidratadores recomendados por la fábrica.  NOTA:  RETIRE SIEMPRE LOS FILTROS DESHIDRATADORES VIEJOS.

5.  	ACOPLE LA CONDUCCIÓN DE ASPIRACIÓN (EN EL CASO DE LAS UNIDADES CON ASPIRACIÓN ROTALOCK).  Quite la cubierta para el polvo y el tapón de goma para envío de la rosca de la conducción de aspiración que hay en el compresor. En los accesorios Rotalock asegúrese de que la junta de fibra de teflón situada en la cara del accesorio esté asentada de forma correcta y de que no esté deteriorada. Acople la conducción de la aspiración al compresor en la forma que a continuación se indica:

a.	Encare la conducción de la aspiración con el racor que hay en el compresor para asegurar una buena junta cuando apriete la conducción. En algunos casos, puede ser necesario modificar las tuberías del sistema para asegurar un encaramiento correcto.

b.	Apriete la tuerca que hay en la conducción de la aspiración hasta que detecte el contacto de metal con metal entre los accesorios. En este punto, la junta de fibra de teflón ha quedado totalmente comprimida. Apriete la tuerca ¼ de vuelta más para asegurar un buen contacto y un cierre correcto.

PRECAUCIÓN:  En fábrica, se coloca una junta de teflón sobre la cara del accesorio Rotalock de la conducción de aspiración del compresor. Tenga cuidado de no deteriorar la junta cuando quite el tapón para envío o cuando acople la conducción de la aspiración.  Asimismo, asegúrese de comprobar el tapón para envío una vez que lo haya quitado para cerciorarse de que no haya quedado parte del mismo en el compresor.

6.  	SOLDADURA DE LAS CONDUCCIONES DE LA ASPIRACIÓN Y DE LA DESCARGA.  Haga circular un gas inerte, tal como el nitrógeno o el CO2 a través del sistema a una presión de 0,14 kg/cm2 (2 psig) aproximadamente.  Esto reducirá la posibilidad de oxidación  en el interior de los tubos. Suelde las conducciones de la aspiración y de la descarga, y cierre por soldadura el tubo de proceso, siguiendo las recomendaciones que se relacionan a continuación (sí hay que utilizar el tubo de proceso, éste deberá ser cerrado por soldadura una vez que el sistema haya sido cargado):

TUBOS DE COBRE:	Si se necesitan tubos de cobre adicionales, utilice únicamente tubos de la calidad para refrigeración, limpios y deshidratados, con los extremos sellados.

ALEACIONES PARA LA

SOLDADURA: 	PRECAUCIÓN:  No use aleaciones blandas de 95/5, 50/50 o 40/60 para la soldadura.  Use la Sil-Fos o la Phos Copper, o aleaciones similares para soldadura con una elevada resistencia a la tracción sólo en las soldaduras de cobre. Para soldar el acero con el cobre, utilice únicamente aleaciones para soldadura a base de plata.

PROCEDIMIENTO PARA

LA SOLDADURA:	Para asegurar unas uniones correctamente soldadas, Bristol Compressors recomienda que se utilicen las etapas siguientes:

a.  Ponga un cuidado extremo al cortar y al conformar los tubos para evitar que puedan penetrar en el sistema la suciedad, las limaduras u otros contaminantes.

b.   No utilice cantidades excesivas de aleación de soldadura ya que una parte del exceso  de la misma podría atravesar la unión y penetrar en el sistema.

c.   Si hay que hacer uso de un fúndente, adopte las precauciones necesarias para tener la seguridad de que el fúndente no penetre en el sistema.

d.   Use trapos húmedos u otro material que absorba el calor para asegurar que las uniones soldadas en fábrica que hay en el compresor no resulten deterioradas. Si utiliza trapos mojados, tenga cuidado de no permitir que la humedad penetre en el sistema.

e.    No caliente en exceso las uniones soldadas ya que el calor excesivo dará lugar a la formación de óxido de cobre en la pared interna de los tubos. Haga circular un gas inerte a través del sistema tal como antes se ha explicado.

7.  	COMPRUEBE EL SISTEMA POR SI PRESENTA FUGAS.  Una vez que haya finalizado la instalación, presurice el sistema a 5,27 kg/cm2 manométricos (75 psig) utilizando nitrógeno y una pequeña cantidad del refrigerante del sistema. Compruebe que no haya fugas utilizando para ello una llama de soldar con alcohol o acetileno y boquilla de aire, burbujas de agua de jabón o un detector de fugas electrónico con halógenos. Cuando la prueba de todas las conexiones haya dado unos resultados satisfactorios, elimine la presión haciendo uso de los procedimientos de recuperación apropiados y a continuación pase a la operación siguiente.

PRECAUCIÓN:  No use el compresor de recambio Bristol como una ayuda para el vaciado y no aplique nunca voltaje a un compresor mientras está en estado de vacío ya que se podría producir el deterioro del mismo.

8.  	VACÍO DEL SISTEMA.  Use una bomba de vacío diseñada para este fin. El vacío debe hacerse sobre la descarga (lado de alta) y sobre la aspiración (lado de baja) del sistema. Vacíe hasta los 200 micrones o menos.

9.  	COMPRUEBE EL SISTEMA ELÉCTRICO.  Mientras en el sistema se está haciendo el vacío, conecte los cables eléctricos a los bornes del compresor.  Verifique que el sistema eléctrico esté conectado de acuerdo con lo indicado por el fabricante de la unidad y con el esquema de cableado de Bristol que hay en la página 9.  Verifique que los componentes eléctricos concuerdan con los que se especifican en la hoja de datos eléctricos del compresor que está en las páginas 10 y 11.  Constituye una práctica normal el sustituir todos los componentes de arranque cada vez que se cambia un compresor. Compruebe todas las conexiones y terminales para tener la seguridad de que queden bien apretados. Conecte el calentador del cárter del compresor  (elemento estándar en toda la Serie “A”).  La corriente eléctrica para el calentador del cárter debe estar aplicada de manera continuada.  El voltaje para un calentador del tipo de inserción, puede ser cualquiera entre los 187 y los 600 voltios; el voltaje operativo para los calentadores de tipo envolvente debe ser verificado.

ADVERTENCIA:  No se deberá aplicar tensión eléctrica al compresor con la tapa y el retenedor de los bornes quitados, ya que ello podría dar como resultado lesiones personales.

10.  	CARGA DEL SISTEMA.  Una vez que se haya alcanzado un vacío de 200 micrones como mínimo, cierre la válvula de prueba, retire la bomba de vacío y rompa el vacío utilizando el vapor del refrigerante del sistema. No vierta nunca refrigerante líquido en el compresor. El líquido puede ser utilizado para romper el vacío si se conecta a la conducción del líquido, no a la conducción de la descarga.

Cargue el sistema de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Asegúrese de compensar la carga para la adición del filtro deshidratador. El recalentamiento de preferencia deberá ser de 18-20°F en el compresor en un sistema con un TXV, vea la Operación 12.

El PESAR la carga a realizar en el sistema según la especificación de fábrica ayudará a poner de manifiesto los fallos del sistema que puedan existir todavía.

11.  	ARRANQUE.  ¡¡LA PINZA  AMPERÍMETRICA DEBE ESTAR COLOCADA EN SU SITIO ANTES DE APLICAR LA CORRIENTE ELÉCTRICA CON EL OBJETO DE SUPERVISAR LA CORRIENTE DE BOBINADO DE ARRANQUE EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA!! Vea lo que se indica a continuación

ASEGÚRESE DE LAS SIGUIENTES INTENSIDADES NORMALES DE BOBINADO DE ARRANQUE EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA

CONDICIÓN	INTENSIDAD APROX.

ARRANQUE NORMAL CON SOLO CONDENSADOR DE MARCHA	2 - 8 AMPERIOS

ARRANQUE NORMAL CON CONDENSADOR DE MARCHA Y DE	20 A  Y CAIDA A 2 - 8 DESPUÉS DEL

ARRANQUE	ARRANQUE

ARRANQUE NORMAL CON CONDENSADOR DE ARRANQUE	20 A Y CAÍDA  A 0 DESPUÉS DEL

(MARCHA POR INDUCCIÓN)	ARRANQUE

ADVERTENCIA:  Si se sobrepasan las corrientes anteriores durante más de 5 segundos, desconecte la corriente eléctrica y corrija el fallo antes de volver a arrancar.

NOTA:  Asegúrese de que el voltaje del compresor no descienda por debajo del voltaje mínimo admisible (p. e. 197 voltios para 230/208-1-60) durante el período en que el compresor está intentando la puesta en marcha.

PARA LOS MODELOS CON CONDENSADOR DE  ARRANQUE  Y MARCHA (CSR)

LÍNEA

LÍNEA

PONGA AQUÍ SU PINZA AMPERIMÉTRICA

CONDENSADOR DE MARCHA

RELÉ DE TENSIÓN

LA INTENSIDAD DEBERÁ CAER A “0” DESPUÉS DEL ARRANQUE

RESISTENCIA DE DESCARGA

CONDENSADOR DE ARRANQUE

TERMINAL IDENTIFICADO PARA EL LADO DE LÍNEA

PARA LOS MODELOS CON CONDENSADOR DE ARRANQUE,  MARCHA POR INDUCCIÓN  (CSIR)

LA INTENSIDAD DEBERÁ CAER A “0” DESPUÉS DEL ARRANQUE

RESISTENCIA DE DESCARGA

CONDENSADOR DE ARRANQUE

RELÉ DE TENSIÓN

LÍNEA

LÍNEA

PONGA AQUÍ SU PINZA AMPERIMÉTRICA

12.  	COMPROBACIONES DEL ESTADO EN EL CASO MÁS DESFAVORABLE.

BOMBA DE CALOR

PASO 1:	Haga funcionar el sistema en el modo de calefacción con el ventilador exterior desconectado.

PASO 2:	Deje el sistema en funcionamiento hasta que se alcance la condición invernal designada en su zona (puede ser necesario tapar la  batería para llevar a cabo esta prueba).

PASO 3:	Compruebe el recalentamiento de la aspiración a 150 mm (6") de la entrada del compresor.

PASO 4:	El recalentamiento no deberá descender por debajo de 2,8°K (preferiblemente por encima de 5,6°K).

PASO 5:	La temperatura de la carcasa deberá ser siempre de 28°K o más por encima de la temperatura de aspiración saturada.

EJEMPLO:  "R-22"

2,67 kg/cm2 manométricos (38 psig) = 	-10°C	= ASPIRACIÓN SATURADA

+ 28°K	= DIFERENCIA DE TEMP. MÍNIMA

18°C	= TEMPERATURA MÍNIMA DE LA CARCASA

EN MODO DE REFRIGERACIÓN  (BOMBA DE CALOR)

PASO 1:  Haga funcionar el sistema en el modo de refrigeración con el ventilador interior desconectado y repita los pasos 3, 4 y 5.

UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ÚNICAMENTE

PASO 1:  Haga funcionar el sistema en el modo de refrigeración con el ventilador interior desconectado y repita los pasos 3, 4 y 5.

FORMA DE COMPROBAR EL RECALENTAMIENTO

TOME LA TEMPERATURA DE LA ASPIRACIÓN A 150-300MM (6”-12”) DEL COMPRESOR

NOTA:

EN CASO DE DIFICULTADES PARA ACCEDER AL COMPRESSOR, TOME LAS PRESIONES Y LAS TEMPERATURAS AQUÍ.  SOLAMENTE PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

15ºC

- 3ºC

12ºC

CONVIERTA LA PRESIÓN DE ASPIRACIÓN EN TEMPERATURA

4,5 bar = 3 ºC

15ºC

RECALENTAMIENTO

13.  	COMPROBACION DEL FILTRO DESHIDRATADOR PARA DETERMINAR LA CONTAMINACIÓN.  Si la contaminación interna es muy fuerte, el filtro deshidratador de la conducción de la aspiración puede quedar obstruido e inútil. Compruebe la caída de presión en el filtro deshidratador al cabo de unas 8 horas de tiempo de funcionamiento aproximadamente y si excede de 0,14 kg/cm2 manométricos (2 psig), cámbielo.

REVISE LA TOTALIDAD DE LAS TRECE OPERACIONES PARA TENER LA SEGURIDAD DE QUE NO HA PASADO NADA POR ALTO.

LÍNEA

LÍNEA

CONDENSADOR DE MARCHA

TERMINAL IDENTIFICADO PARA EL LADO DE LÍNEA

Utilice este esquema en los sistemas que permitan la igualación de la presión antes de la puesta en marcha del compresor.

NOTA: CUANDO EL CALENTADOR (RESISTENCIA) DEL CARTER ES USADO, CONECTE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE

FORMA QUE EL CALENTADOR (RESITENCIA) DEL CARTER ESTÉ CONECTADO DE FORMA CONTINUA.

ESQUEMA DE CONEXIONADO DEL CONDENSADOR PERMANENTE (PSC)

Utilice esta ligera ayuda de arranque en caso de unas condiciones de voltaje ligeramente bajas con presiones igualadas antes de la puesta en marcha del compresor.

NOTA: SE REQUIERE LA LIGERA AYUDA DE ARRANQUE (PTCR) EN ALGUNOS COMPRESORES DE ALTA

EFICIENCIA (VÉASE LA PARTE INFERIOR DE LA PÁGINA 11) INCLUSO CUANDO EL SISTEMA ESTA

IGUALADO. NO ES NECESARIO CUANDO SE USA UN KIT DE ARRANQUE (RELÉ, CONDENSADOR

DE ARRANQUE).

CONDENSADOR DE MARCHA

LÍNEA

LÍNEA

TERMINAL IDENTIFICADO PARA EL LADO DE LÍNEA

ESQUEMA DE CONEXIONADO DEL APOYO DE ARRANQUE

(PTCR Y CONDENSADOR DE MARCHA)

PTCR

RELÉ DE TENSIÓN

LÍNEA

RELÉ DE TENSIÓN

RESISTENCIA DE DESCARGA

CONDENSADOR DE ARRANQUE

TERMINAL IDENTIFICADO PARA EL LADO DE LÍNEA

LÍNEA

CONDENSADOR DE MARCHA

Utilice este esquema en los sistemas con válvula de expansión y en los sistemas que no permitan la igualación de la presión antes de la puesta en marcha del compresor.

NOTA: CUANDO EL CALENTADOR (RESISTENCIA) DEL CARTER ES USADO, CONECTE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE

FORMA QUE EL CALENTADOR (RESITENCIA) DEL CARTER ESTÉ CONECTADO DE FORMA CONTINUA.

###### ESQUEMA DE CONEXIONADO DE LOS COMPONENTES DE ARRANQUE

(CONDENSADORES DE ARRANQUE Y MARCHA)

25/440

COMPONETES ELÉCTRICOS PARA COMPRESORES MONOFÁSICOS DE AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR

| H24B Compresor Modelo | Voltale Phase Hz. | Condensadores |  | Relé de tensión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marcha fd/Volts | Arranque fd/Volts | GE 3ARR3* | Mars |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-Pak | OEM | White-Rodgers |
| H24B13QABCA | 230/208-1-60 | 15/370 | 88-108/250 | 3U* | 66 | 16049 | 128466-2845UN |
| H24B13QABCB | 230/208-1-60 | 15/370 | 88-108/250 | 3U* | 66 | 16049 | 128466-2845UN |

| H23B Compresor Modelo | Voltaje Phase Hz. | Condensador |  | Relé de tensión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marcha fd/Volts | Arranque fd/Volts | GE 3ARR3* | Mars |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-Pak | OEM | White-Rodgers |
| H23B15QABCA | 230/208-1-60 | 25/370 | 88-108/250 | 3T* | 69 | 16068 | 128466-2845TN |
| H23B15QABCB | 230/208-1-60 | 25/370 | 88-108/250 | 3T* | 69 | 16068 | 128466-2845TN |
| H23B15QABHB | 265-1-60 | 20/440 | 88-108/330 | 10T* | 69 | 16073 | 128466-2855TN |
| H23B17QABCB | 230/208-1-60 | 25/370 | 88-108/250 | 3P* | 65 | 16050 | 128466-2845PN |
| H23B17QABCA | 230/208-1-60 | 25/370 | 88-108/250 | 3P* | 65 | 16050 | 128466-2845PN |
| H23B17QABHB | 265-1-60 | 25/370 | 88-108/330 | 10U* | N/A | N/A | N/A |
| H23B19QABCA | 230/208-1-60 | 25/370 | 88-108/250 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B19QABCB | 230/208-1-60 | 25/370 | 88-108/250 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B20QABCB | 230/208-1-60 | 25/370 | 88-108/250 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B20QABCA | 230/208-1-60 | 25/370 | 88-108/250 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B22QABCA | 230/208-1-60 | 30/370 | 88-108/250 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B22QABCB | 230/208-1-60 | 30/370 | 88-108/250 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B22QABHB | 265-1-60 | 25/440 | 88-108/250 | 25U* | 66 | N/A | N/A |
| H23B24QABCB | 230/208-1-60 | 35/370 | 88-108/250 | 24P* | 69 | 16072 | 128466-2855PN |
| H23B24QABCA | 230/208-1-60 | 35/370 | 88-108/250 | 24P* | 69 | 16072 | 128466-2855PN |
| H23B26QABCA | 230/208-1-60 | 35/370 | 88-108/250 | 3P* | 65 | 16050 | 128466-2845PN |
| H23B28QABCA | 230/208-1-60 | 35/370 | 88-108/250 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B28QABCB | 230/208-1-60 | 35/370 | 88-108/250 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B28QABHB | 265-1-60 | 30/440 | 88-108/330 | 10S* | 69 | 16067 | 128466-2855SN |
| H23B30QABCA | 230/208-1-60 | 40/370 | 88-108/250 | 24P* | 69 | 16072 | 128466-2855PN |
| H23B32QABCA | 230/208-1-60 | 45/370 | 88-108/250 | 3L* | N/A | 16083 | 128466-2845LN |

| H23A Compresor Modelo | Voltaje Phase Hz. | Condensador |  | Relé de tensión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marcha fd/Volts | Arranque fd/Volts | GE 3ARR3* | Mars |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-Pak | OEM | White-Rodgers |
| H23A353ABCA | 230/208-1-60 | 35/440 | 145-175/250 | 4A* | 64 | 16047 | 128466-2875AN |
| H23A383ABCA | 230/208-1-60 | 35/440 | 145-175/250 | 4A* | 64 | 16047 | 128466-2875AN |
| H23A423ABCA | 230/208-1-60 | 40/440 | 145-175/250 | 4A* | 64 | 16047 | 128466-2875AN |
| H23A463ABCA | 230/208-1-60 | 40/440 | 135-155/330 | 4A* | 64 | 16047 | 128466-2875AN |
| H23A503ABCA | 230/208-1-60 | 40/440 | 135-155/330 | 4A* | 64 | 16047 | 128466-2875AN |
| H23A543ABCA | 230/208-1-60 | 45/440 | 135-155/330 | 4A* | 64 | 16047 | 128466-2875AN |
| H23A563ABCA | 230/208-1-60 | 55/440 | 135-155/330 | 6U* | 66 | 16062 | 128466-2865UN |
| H23A623ABCA | 230/208-1-60 | 55/440 | 135-155/330 | 4A* | 64 | 16047 | 128466-2875AN |

*All compressors with a “C” in the 8th digit of the model number require PTCR start assist if start capacitor and relay are not used.

TABLA DE RELACIONES PRESIÓN-TEMPERATURA

|  | TEMPERATURA °F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPERATURA °F |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R404A | R-407C |  |  |  |  |  |  |  |  | R404A | R-407C |  |
|  |  |  |  |  | Saturated | Saturated | Saturated |  |  |  |  |  |  |  | Saturated | Saturated | Saturated |
| PSIG | R-22 | R-502 | R-12 | 134a | Vap/Liq. | Vapor | Liquid |  | PSIG |  | R-22 | R-502 | R-12 | 134a | Vap/Liq. | Vapor | Liquid |
| 5* | -48 | -57 | -29 | -22 | -57 | -41.0 | -54.0 |  | 56 |  | 31 | 23 | 58 | 59 | 20 | 34.9 | 23.4 |
| 4* | -47 | -55 | -28 | -21 | -56 | -39.5 | -52.6 |  | 58 |  | 32 | 24 | 60 | 60 | 22 | 36.4 | 24.9 |
| 3* | -45 | -54 | -26 | -19 | -54 | -38.1 | -51.2 |  | 60 |  | 34 | 26 | 62 | 62 | 23 | 37.8 | 26.3 |
| 2* | -44 | -52 | -25 | -18 | -53 | -36.8 | -49.8 |  | 62 |  | 35 | 27 | 64 | 64 | 25 | 39.2 | 27.8 |
| 1* | -43 | -51 | -23 | -16 | -52 | -35.5 | -48.5 |  | 64 |  | 37 | 29 | 65 | 65 | 26 | 40.6 | 29.2 |
| 0 | -41 | -50 | -22 | -15 | -50 | -34.2 | -47.2 |  | 66 |  | 38 | 30 | 67 | 66 | 27 | 42.0 | 30.6 |
| 1 | -39 | -47 | -19 | -12 | -48 | -31.8 | -44.7 |  | 68 |  | 40 | 32 | 68 | 68 | 29 | 43.3 | 31.9 |
| 2 | -44 | -52 | -25 | -10 | -46 | -29.5 | -42.3 |  | 70 |  | 41 | 33 | 70 | 69 | 30 | 44.6 | 33.3 |
| 3 | -34 | -42 | -14 | -8 | -43 | -27.2 | -40.1 |  | 72 |  | 42 | 34 | 71 | 71 | 32 | 45.9 | 34.6 |
| 4 | -32 | -40 | -11 | -5 | -41 | -25.1 | -37.9 |  | 74 |  | 44 | 36 | 73 | 72 | 33 | 47.8 | 36.5 |
| 5 | -30 | -38 | -9 | -3 | -39 | -23.1 | -35.8 |  | 76 |  | 45 | 37 | 74 | 73 | 34 | 48.4 | 37.1 |
| 6 | -28 | -36 | -7 | -1 | -37 | -21.1 | -33.8 |  | 78 |  | 46 | 38 | 76 | 75 | 35 | 49.6 | 38.4 |
| 7 | -26 | -34 | -4 | 1 | -35 | -19.3 | -31.9 |  | 80 |  | 48 | 40 | 77 | 76 | 37 | 50.8 | 39.6 |
| 8 | -24 | -32 | -2 | 3 | -33 | -17.5 | -30.1 |  | 85 |  | 51 | 43 | 81 | 79 | 40 | 53.7 | 42.6 |
| 9 | -22 | -30 | 0 | 5 | -32 | -15.7 | -28.3 |  | 90 |  | 54 | 46 | 84 | 82 | 42 | 56.5 | 45.4 |
| 10 | -20 | -29 | 2 | 7 | -30 | -14.0 | -26.6 |  | 95 |  | 56 | 49 | 87 | 85 | 45 | 59.2 | 48.2 |
| 11 | -19 | -27 | 4 | 8 | -28 | -12.4 | -24.9 |  | 100 |  | 59 | 51 | 90 | 88 | 48 | 61.8 | 50.9 |
| 12 | -17 | -25 | 5 | 10 | -27 | -10.8 | -23.3 |  | 105 |  | 62 | 54 | 93 | 90 | 50 | 64.3 | 53.5 |
| 13 | -15 | -24 | 7 | 12 | -25 | -9.2 | -21.7 |  | 110 |  | 64 | 57 | 96 | 93 | 52 | 66.7 | 56.0 |
| 14 | -14 | -22 | 9 | 13 | -23 | -7.7 | -20.1 |  | 115 |  | 67 | 59 | 99 | 96 | 55 | 69.1 | 58.4 |
| 15 | -12 | -20 | 11 | 15 | -22 | -6.3 | -18.6 |  | 120 |  | 69 | 62 | 102 | 98 | 57 | 71.4 | 60.8 |
| 16 | -11 | -19 | 12 | 16 | -20 | -4.8 | -17.2 |  | 125 |  | 72 | 64 | 104 | 100 | 59 | 73.6 | 63.0 |
| 17 | -9 | -18 | 14 | 18 | -19 | -3.5 | -15.8 |  | 130 |  | 74 | 67 | 107 | 103 | 62 | 75.8 | 65.3 |
| 18 | -8 | -16 | 15 | 19 | -18 | -2.1 | -14.4 |  | 135 |  | 76 | 69 | 109 | 105 | 64 | 77.9 | 67.5 |
| 19 | -7 | -15 | 17 | 21 | -16 | -0.8 | -13.0 |  | 140 |  | 78 | 71 | 112 | 107 | 66 | 80.0 | 69.6 |
| 20 | -5 | -13 | 18 | 22 | -15 | 0.5 | -11.7 |  | 145 |  | 81 | 73 | 114 | 109 | 68 | 82.0 | 71.7 |
| 21 | -4 | -12 | 20 | 24 | -14 | 1.8 | -10.4 |  | 150 |  | 83 | 75 | 117 | 112 | 70 | 83.9 | 73.7 |
| 22 | -3 | -11 | 21 | 25 | -12 | 3.0 | -9.2 |  | 155 |  | 85 | 77 | 119 | 114 | 72 | 85.8 | 75.7 |
| 23 | -1 | -9 | 23 | 26 | -11 | 4.2 | -7.9 |  | 160 |  | 87 | 80 | 121 | 116 | 74 | 87.7 | 77.6 |
| 24 | 0 | -8 | 24 | 27 | -10 | 5.4 | -6.7 |  | 165 |  | 89 | 82 | 123 | 118 | 76 | 89.5 | 79.5 |
| 25 | 1 | -7 | 25 | 29 | -9 | 6.6 | -5.5 |  | 170 |  | 91 | 83 | 126 | 120 | 78 | 91.3 | 81.3 |
| 26 | 2 | -6 | 27 | 30 | -8 | 7.7 | -4.3 |  | 175 |  | 92 | 85 | 128 | 122 | 80 | 93.1 | 83.2 |
| 27 | 4 | -5 | 28 | 31 | -6 | 8.9 | -3.2 |  | 180 |  | 94 | 87 | 130 | 123 | 82 | 94.8 | 84.9 |
| 28 | 5 | -3 | 29 | 32 | -5 | 10.0 | -2.1 |  | 185 |  | 96 | 89 | 132 | 125 | 83 | 96.5 | 86.7 |
| 29 | 6 | -2 | 31 | 33 | -4 | 11.0 | -1.0 |  | 190 |  | 98 | 91 | 134 | 127 | 85 | 98.1 | 88.4 |
| 30 | 7 | -1 | 32 | 35 | -3 | 12.1 | 0.1 |  | 195 |  | 100 | 93 | 136 | 129 | 87 | 99.8 | 90.1 |
| 31 | 8 | 0 | 33 | 36 | -2 | -13.2 | 1.2 |  | 200 |  | 101 | 95 | 138 | 131 | 88 | 101.4 | 91.8 |
| 32 | 9 | 1 | 34 | 37 | -1 | 14.2 | 2.2 |  | 205 |  | 103 | 96 | 140 | 132 | 90 | 102.9 | 93.4 |
| 33 | 10 | 2 | 35 | 38 | 0 | 15.2 | 3.3 |  | 210 |  | 105 | 98 | 142 | 134 | 92 | 104.5 | 95.0 |
| 34 | 11 | 3 | 37 | 39 | 1 | 16.2 | 4.3 |  | 220 |  | 108 | 101 | 145 | 137 | 95 | 107.4 | 98.1 |
| 35 | 12 | 4 | 38 | 40 | 2 | 17.2 | 5.3 |  | 230 |  | 111 | 105 | 149 | 140 | 98 | 110.3 | 101.1 |
| 36 | 13 | 5 | 39 | 41 | 3 | 18.1 | 6.3 |  | 240 |  | 114 | 108 | 152 | 143 | 101 | 113.1 | 104.1 |
| 37 | 14 | 6 | 40 | 42 | 4 | 19.1 | 7.2 |  | 250 |  | 117 | 111 | 156 | 146 | 104 | 115.9 | 106.9 |
| 38 | 15 | 7 | 41 | 43 | 5 | 20.0 | 8.2 |  | 260 |  | 120 | 114 | 159 | 149 | 107 | 118.5 | 109.7 |
| 39 | 16 | 8 | 42 | 44 | 6 | 20.9 | 9.1 |  | 275 |  | 124 | 118 | 163 | 153 | 111 | 122.3 | 113.7 |
| 40 | 17 | 9 | 43 | 45 | 7 | 21.8 | 10.1 |  | 290 |  | 128 | 122 | 168 | 157 | 115 | 126.0 | 117.6 |
| 42 | 19 | 11 | 45 | 47 | 8 | 23.6 | 11.9 |  | 305 |  | 132 | 126 | 172 | 161 | 118 | 129.5 | 121.3 |
| 44 | 21 | 13 | 47 | 49 | 10 | 25.4 | 13.6 |  | 320 |  | 136 | 130 | 177 | 165 | 122 | 132.9 | 124.9 |
| 46 | 23 | 15 | 49 | 51 | 12 | 27.1 | 15.4 |  | 335 |  | 139 | 133 | 181 | 169 | 126 | 136.2 | 128.4 |
| 48 | 24 | 16 | 51 | 52 | 14 | 28.7 | 17.0 |  | 350 |  | 143 | 137 | 185 | 172 | 129 | 139.4 | 131.8 |
| 50 | 26 | 18 | 53 | 54 | 16 | 30.3 | 18.7 |  | 365 |  | 146 | 140 | 188 | 176 | 132 | 142.5 | 135.0 |
| 52 NOTA: PARA LAS MEZCLAS DE REFRIGERANTE (R404A, R-407C) Para determinar el recalentamiento, utilizar los valores de vapor (cifras pequeñas). Para determinar el subenfriamiento, utilizar los valores de líquido saturado (cifras en negritas). | 28 | 20 | 55 | 56 | 17 | 31.9 | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 29 | 21 | 57 | 57 | 19 | 33.4 | 21.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Inches of Mercury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### N O T E S

200022

EN Release 097X01

EN Revision F05505

2/98