Processos de Refrigeração: resfriamento, congelamento, estocagem Temperatura: exterior→ 30ºC interior  → -20ºC

Câmaras frigoríficas: divide-se:

Câmara de espera:destinada a armazenagem provisória de produtos que aguardam industrialização.

Câmaras de resfriamento:destinada ao resfriamento de produtos até uma temperatura próxima a de congelamento.

Câmaras de congelamento:destina-se ao congelamento direto de alguns produtos ou

de outros previamente resfriados.

Câmaras de estocagem: tem por função a armazenagem de produto resfriado ou congelado, mantendo uma temperatura relacionada com o produto e o tempo de armazenamento.

Túnel de congelamento: é uma câmara de congelamento, com características técnicas próprias, com o objetivo de obter o processo de congelamento em um tempo muito menor do que em câmaras de  congelamento convencionais. O túnel tem forma de um paralepípedo, prevalecendo o comprimento sobre as outras dimensões.

Os tempos dos processos de resfriamento, congelamento e armazenagem serão função das emperaturas utilizadas e das características de cada um dos produtos processados.

CARGA TÉRMICA: - produto; - penetração pelo isolamento; - diversos (iluminação, motores, pessoas, renovação, desidratação e outras).

O cálculo da carga térmica é feito normalmente considerando o dia com 24 horas. No entanto, os Equipamentos devem funcionar um tempo menor, afim de permitir a sua manutenção, operações de degelo e permitir uma reserva de capacidade para sobrecargas momentâneas.

Nestas condições a potência frigorifica instantânea será dada por:

Pf = Carga térmica de refrigeração/T

T é o tempo de funcionamento do sistema ou instalação, que varia de 08 a 20 horas por dia, dependendo do tipo e tamanho da instalação.

PRODUTO:

A parcela de carga térmica devido ao produto, pode ser constituída pelas seguintes parcelas:

calor de resfriamento; calor de congelamento; calor de sub-resfriamento; calor vital.

Os três primeiros podem ser englobados na expressão geral:

Qproduto = m [ C (ti - t0) + CL + C’ (t0 - tf) + C” ]

- m é a massa de produto processada;

- ti é a temperatura inicial do produto;

- t0 é a temperatura de congelamento do produto;

- tf é a temperatura final do produto;

- CL é calor latente de congelamento do produto;

- C é o calor específico do produto antes do congelamento;

- C’ é o calor específico do produto após o congelamento;

- C” é o calor vital do produto.

EMBALAGEM

A parcela de carga térmica devido a embalagem do produto, pode ser calculada pela seguinte expressão:

Qembalagem = memb Cemb (ti - tf) (03)

- memb é a massa da embalagem;

- ti é a temperatura inicial da embalagem;

- tf é a temperatura final da embalagem;

- Cemb é o calor específico da embalagem.

ISOLAMENTO

É a parcela da carga térmica que corresponde ao calor transmitido através das paredes, piso e teto das câmaras, definida no cálculo do isolamento, é a seguinte:

Qisolamento = CT S 24 (04)

- CT e S, são valores conhecidos e adotados no cálculo do isolamento.

Motores

Os equipamentos mecânicos são normalmente, os ventiladores com potência média entre 0,5 a 1 CV por cada TR e empilhadeiras com potência média entre 7,5 e 10 CV.

- é o tempo de funcionamento do equipamento;

- 1 CV equivale 632 kcal/h;

- motor é o rendimento do motor elétrico de acionamento, o qual vale:

P ( CV)           motor

< 0,5             0,6

0,5 a 3           0,68

3 a 20            0,85

Pessoas

As pessoas por sua vez liberam pelo seu metabolismo, uma quantidade de calor que nos é dada por:

Qpessoas = NP q t

- NP é o número de pessoas;

- é o tempo de permanência das pessoas;

- q é o calor liberado por pessoa, o qual varia de acordo com a tabela abaixo.

CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS:

INTRODUÇÃO

Pelo simples fato de um produto ser comestível, já se pressupõe (devido a sua composição orgânica) que o mesmo seja deteriorável com o tempo.

Vários são os processos adotados para preservação dos alimentos, alguns dos quais datam de muitos séculos:

esterilização pelo calor ao abrigo do ar ambiente. secagem artificial, a defumação, a conservação pelo sol, pelo vinagre e pelo açúcar.adegas subterrâneas, gelo natural e neve misturada com sais,Resfriamentocongelamento.

Ao contrário de outros processos de conservação de alimentos, o frio é o único capaz de manter inalterado o sabor, o odor e o aspecto natural do produto fresco.

Modernamente a técnica do frio, é suplementada por outras técnicas de conservação: o uso de atmosfera controlada, agentes químicos, proteções superficiais com óleos, sais, açucares e envoltórios de papel tratado quimicamente.

MÉTODOS DE CONGELAMENTO

Antigamente o congelamento era feito em 3 a 4 dias, em câmaras estáticas, revestidas por evaporadores ou resfriadores com salmoura, cuja temperatura raramente atingia –12 °C.

Modernamente o congelamento é feito:

- por meio de túneis com circulação forçada de ar (3 a 5 m/s) com temperatura entre –30 °C e –50 °C. Os túneis normalmente adotam a disposição de tendal com roldanas transportadoras, vagonetas com prateleiras ou mesmo correia transportadora;

- por meio de banhos líquidos com a transmissão de calor entre o produto e o líquido é cerca de 10 vezes aquela que se verifica para o ar, o processo pode tornar-se mais econômico, sobretudo quando se trata de gêneros de pequeno porte. Adota- se dentro desta técnica, gelo misturado com sal (para pescados) ou soluções concentradas de sal à baixa temperatura (-20 °C);

- por meio de placas método no qual o produto é prensado entre placas refrigerantes, para aumentar a rapidez do congelamento (transmissão do calor por condução). A placa superior geralmente é fixa e a inferior pode elevar-se por meio de um pistão hidráulico até exercer uma leve pressão sobre o produto a congelar. O conjunto de placas é colocado em um armário vidrado;

- por meio de nitrogênio líquido

FLUÍDOS REFRIGERANTES:

CARACTERÍSTICAS:

Para que uma substância possa classificar-se como fluído frigorígeno, deve preencher satisfatoriamente, uma série de requisitos como permitir um bom rendimento do ciclo de refrigeração, uma razoável segurança, disponibilidade no mercado e um baixo custo.

Rendimento do ciclo: O fluído frigorígeno é um agente importante para que o ciclo real de refrigeração se aproxime do ideal, ou seja, segundo o ciclo de Carnot, que podem ser calculados da seguinte maneira:

ηciclo= ε / εcarnot → ε=Q/JxC → εcarnot= T ev / Tcd-Tev

- ciclo é o rendimento do ciclo;

- é a eficiência do ciclo real;

- carnot é a eficiência do ciclo de Carnot;

- EV T é a temperatura de ebulição;

- EV T temperatura de condensação;

- Q é o calor absorvido no evaporador;

- C é o trabalho de compressão;

- J é o equivalente calorífico do trabalho:  1    Kcal

-----

427  Kgf m

Análise pode ser feita diretamente, através de um diagrama PH ou TS, ou ainda pela equação prática de Plank (1940):

(Ts-Tev)         +    Tev     +        C1

Tcd*(Tcd- Tev)           Tcd            Co*Cp

ηciclo= 1 – ½ * (Tcd-Tev)     *

Cv        -   (Tcd- Tev)

Co

- Ts é a temperatura de sub-resfriamento;

- C1 é o calor específico do vapor;

- C0 é o calor específico do líquido;

- p C é o calor específico do vapor superaquecido à pressão constante;

- V C é o calor de vaporização.

Figura 1 - Diagrama TS genérico.

Ciclo ideal a-c-d-g-a

Ciclo real b-c-e-f-g-b

O afastamento do ciclo real em relação ao ideal aumenta com a diferença das temperaturas TCD-TEV.

O sub-resfriamento é tanto mais vantajoso, quanto menor for o valor de C1 e maior a diferença entre as temperaturas  TCD-TEV.

Características físicas e químicas Fluídos Refrigerantes

- ser quimicamente inerte;

- ser miscível com água;

- apresentar boa transmissibilidade térmica;

- ter baixa viscosidade;

- utilizar baixas relações pressão para o desenvolvimento do ciclo de operação;

- ter pressão de saturação não inferior à atmosférica;

- ter pressão e temperatura de descarga não muito elevadas;

- ter um valor de (CP/CV) próximo de 1;

- ter temperatura de solidificação inferior à menor temperatura do ciclo;

- não ser miscível com óleo lubrificante;

- ter elevado Cv afim reduzir seus componentes, em especial o compressor.

Segurança

- não inflamáveis;

- não explosivos;

- estáveis;

- atóxicos;

- facilmente detectáveis no caso de vazamentos.

Disponibilidade no mercado

Impõe-se com relevante importância nas instalações frigoríficas, a facilidade com que se deve encontrar disponíveis no mercado, os fluidos refrigerantes adotados. Uma atenção especial deverá ser dada às grandes instalações, onde a quantidade utilizada é extremamente grande e visto que o custo do produto é diretamente proporcional a sua disponibilidade de obtenção.

Custo

Os fluidos frigorígenos devem ter um custo comercial baixo, a fim de tornar viável o valor dos equipamentos e de sua manutenção, que definirá uma resposta do mercado para o produto e que será decisivo na escolha pelo usuário.

CLASSIFICAÇÃO

Os fluídos frigorígenos dividem-se em compostos inorgânicos e hidrocarbonetos.

INORGÃNICOS

NH3NM=14 uma ; H M=1 uma ; 700+14+3.1 R-717.

A amônia é um dos mais eficientes refrigerantes dentro de suas características de  aplicação.

Possui um grande efeito refrigerante, um elevado calor de vaporização e um pequeno  volume específico do vapor, tornando possível o uso de pequenos compressores com umconsumo relativamente baixo de energia.

Hidrocarbonetos

Os hidrocarbonetos podem ou não ser halogenados. Desta maneira, temos:

- CFC (clorofluorcarbonos) plenamente halogenados;

- HCFC (clorofluorcarbonos com um ou mais átomos de hidrogênio) parcialmente halogenados;

- HFC (fluorcarbonos, contendo além de flúor, átomos de hidrogênio) parcialmente halogenados;

- HC hidrocarbonetos não halogenados.

Misturas

Entre os halogenados, as misturas azeotrópicas, ou seja, aquelas que ocorrem quando os parâmetros de solubilidade dos fluídos são diferentes e os pontos de ebulição praticamente iguais.

- aumento da capacidade;

- temperatura de ebulição inferior a dos componentes;

- maior estabilidade do que qualquer um dos componentes;

- menor temperatura de descarga do compressor;

- melhoria no rendimento;

- melhora a mistura com o óleo.

Fluidos Alternativos

Dentre os fluídos halogenados, os clorofluorados são extremamente nocivos à camada de ozônio.

Os átomos de cloro de suas moléculas reagem quimicamente com o ozônio (O3), retirando um átomo de oxigênio, formando monóxido de cloro. A molécula de oxigênio que sobra, não bloqueia a nociva radiação ultravioleta do sol como o ozônio. O monóxido de cloro reage com outro átomo de oxigênio para formar uma molécula de oxigênio, liberando o átomo de cloro que fica livre para reagir com novas moléculas de ozônio, formando novamente o monóxido de cloro e assim sucessivamente, transformando o ozônio em oxigênio, abrindo e aumentando os buracos na camada de ozônio.

ISOLAMENTO TÉRMICO:

INTRODUÇÃO

Quando existe uma diferença de temperatura entre duas regiões do espaço, esta tende a desaparecer espontaneamente, pela passagem de calor de uma região para outra. Ao conjunto de fenômeno que caracterizam esta passagem de calor de uma região para outra, damos o nome de transmissão de calor.

A transmissão de calor pode efetuar-se de três maneiras distintas: condução; convecção; radiação.

Obedecendo cada uma destas formas, a leis próprias, podemos admitir em comum as seguintes características:

- necessidade de uma diferença de temperatura entre duas regiões;

- o fluxo térmico sempre se verifica no sentido das temperaturas decrescentes.

TRANSMISSÃO DE CALOR POR CONDUÇÃO

A transmissão de calor por condução obedece à chamada lei de Fourier, segundo a qual o fluxo térmico é diretamente proporcional à superfície através da qual se verifica a passagem de calor e ao gradiente de temperatura.

Assim, para uma propagação de calor unidirecional e permanente, através de uma parede plana de faces paralelas, teremos:

Q = (S t) / x

- S é a superfície onde se dá a passagem de calor;

- t é a diferença de temperatura entre as faces da parede;

- x é a espessura da parede;

- é o coeficiente de condutividade interna.

TRANSMISSÃO DE CALOR POR CONVECÇÃO

A transmissão de calor por convecção está diretamente relacionada com o movimento do fluído que permanentemente coloca novas partículas em contato com a superfície quente ou fria. A esse movimento dá-se o nome de convecção, o qual é responsável pela criação das correntes convectivas. Como a maioria dos gases e líquidos são mal condutores de calor, essa quantidade de energia transmitida por condução, embora presente, é desprezível em relação aquela transportada por convecção.

O fluxo térmico nesta situação é expresso pela chamada lei de Newton:

Q = c St

ISOLANTES TÉRMICOS

Os materiais utilizados para revestimentos destinados a minimizar da propagação de calor entre dois ambientes à  temperaturas distintas, são denominadas isolantes térmicos.

É evidente que a principal propriedade de um isolante térmico é a de possuir uma condutividade térmica tão baixa quanto possível. No entanto, um baixo valor de não basta para defini-lo. Ele deverá satisfazer a outros requisitos, como:

- resistência às temperaturas de trabalho;

- facilidade de aplicação;

- custo baixo;

- estabilidade química;

- resistência mecânica;

- ser auto-extinguível;

- não ser higroscópio.

Sistema de Refrigeração Mecânica

QCD=QEV + Q%Wcompressor

0ºC →  QCD=QEV + 30%QEV(W)

-20ºC →  QCD=QEV + 80%QEV(W)

Subresfriamento → temperatura ambiente

Superaquecimento → 6ºC

PFR= potência frigorífica de um refrigerante

PFR = CV (hlav-hldv)

PFRNH3=301,52(133,84-100)268Kcal/Kg

Mref=Q(evap.térmica)/PFR

Mref=1000/268=3,73Kg/h

Dimensionamento de câmaras frigoríficas:

Para o dimensionamento e construção de câmaras frigoríficas, algumas normas e informações devem ser conhecidas, como:

temperaturas de trabalho;  tipo de construção;  produto; movimentação diária; tempo de armazenagem;

capacidade de armazenagem; movimentação do produto; localização geográfica;tipo de transporte.

-quantidade

Aplicação:

Capacidade 20T

Caixas: 500 x 450x 200mm=1,5Kg

Nº de caixas: 2000/15

Sistemas de refrigeração:

Nº de estágios: (direto, indireto) expansão colocar fotos

Sistemas de 2 estágios

Sistemas de cascata

Introdução, características termodinâmicas/termomecânicas

Equipamentos: compressor, bombas

Órgãos:evaporador, condensador, separador, separador óleo, amortecedor de vibrações

Acessórios: válvulas, instrumentos, filtros

Sistemas de refrigeração mecânica

Um sistema de refrigeração funciona com um fluido refrigerante. Exemplos de refrigerantes podem ser; a amónia (NH3), dióxido de enxofre, hidrocarbonetos halogenados, e o mais conhecido de todos, o freon. Nos últimos anos uma nova geração de compostos não prejudiciais para a camada de Ozono, tem vindo a ser cada vez mais utilizada.

- Figura  1: Funcionamento de um sistema de refrigeração

O líquido refrigerante flui da válvula de expansão e atravessa a serpentina do evaporador, onde absorve calor e se transforma em gás ou vapor. Daí passa para o compressor, onde é comprimido até atingir a pressão do condensador. No condensador, o calor é dissipado e o refrigerante torna-se novamente líquido, recomeçando o ciclo.

O refrigerante está sob pressão baixa desde a válvula de expansão até à sucção do compressor. Esta parte do sistema é chamada "lado de baixa pressão". O refrigerante está sob pressão elevada desde a saída do compressor até à válvula de expansão. Esta parte chama-se "lado de alta pressão". Estas pressões variam de sistema para sistema conforme; o refrigerante empregue, a temperatura requerida no evaporador e a temperatura do meio da condensação.

A válvula descompressora (tubo capilar ou válvula de expansão) é simplesmente um dispositivo que liga o condensador ao evaporador, e  a sua função é controlar o fluxo de fluido no sistema. No caso de um frigorífico é simplesmente um tubo super fino (tubo capilar), em sistemas grandes é usada a válvula de expansão que ajusta automaticamente a quantidade de fluido que circula pelo sistema, conforme a sua necessidade.

Este sistema é utilizado em inúmeras aplicações, tais como, frigoríficos, arcas congeladoras, balcões frigoríficos e aparelhos de Ar Condicionado. É precisamente a área da climatização que nos irá interessar para o nosso projecto.

Para que o sistema apresentado possa transferir o calor para o exterior da área a climatizar, basta que o lado de baixa pressão fique no interior desse espaço, e o lado de alta pressão no exterior do edifício.

Para saber como funciona uma máquina de Ar Condicionado, veja o próximo esquema:

- Figura  2: Aspecto de uma máquina de Ar Condicionado

À seta n.º 1 corresponde a entrada de ar quente que vem da sala para o aparelho, esse ar passa pelo evaporador (EVA) que está frio, o ar então perde calor e arrefece voltando para a sala com uma temperatura menor que a da sala (representado no desenho pela seta n.º 2). Enquanto isso o condensador (CON) é arrefecido pelo ar do exterior, a seta n.º 3 representa a entrada de ar para o condensador, que por sua vez está mais quente que o ar, então o ar ganha calor e é expelido pelo ventilador (VEN) para fora novamente.

Resumindo, o calor do ar no interior da sala é absorvido pelo evaporador e libertado para a rua pelo condensador.

Um aparelho de Ar Condicionado tem de possibilitar não só a refrigeração, mas também o aquecimento do ambiente. Em alguns casos, o aquecimento do ar é realizado por uma resistência eléctrica ligada em frente ao ventilador que insufla ar no ambiente.

Uma versão ligeiramente alterada do sistema, possibilita inverter os lados de baixa e alta pressão permitindo assim bombear o calor do exterior para o interior. Este outro sistema tem o nome de bomba de calor.

Potência dos compressores

Diferença entre ar atmosférico e ar confinado