## Slide 1: Psicrometria
O que é?
Psicrometria: estudo das misturas de ar e vapor d´água, isto é, o estudo do ar úmido (no limite, estudo de misturas binárias nas quais um dos componentes é um vapor condensável).
Do grego psychro, isto é, esfriar, resfriar.

## Slide 2
Aplicações da psicrometria
controle de clima, em especial em condicionamento de ar para conforto térmico;
condensação em superfícies frias (o orvalho sobre a grama em uma manhã fria, a água sobre a superfície externa de um copo de cerveja), etc;
O resfriamento evaporativo;
Os rastros brancos deixados pelas turbinas dos aviões 

## Slide 3
Pressão parcial: pressão que cada componente exerceria se, à mesma temperatura, ocupasse sozinho todo o volume da mistura.
Definições Fundamentais e Conceitos Básicos
Lei de Dalton: a pressão total de uma mistura de gases é a soma das pressões parciais de cada um dos componentes.
Ar seco e úmido: o ar seco é a mistura dos vários gases que compõem o ar atmosférico, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros, que formam mistura homogênea para uma grande faixa de temperaturas. O ar é úmido quando, além da mistura de gases, tem vapor d'água, que pode saturar à temperaturas ambiente, e então condensar.

## Slide 4
Fração molar e fração mássica:
uma mistura gasosa de c (i = 1,…,c) componentes está contida em um volume V, sua temperatura é T e a pressão, P. Se seu peso molecular é m, sua massa é M e seu número de moles é n, tem-se:
M = M1 + M2 + ...+ Mc = ΣMi
n = n1 + n2 + ... + nc = Σni
fração massica >> i = Mi/M fração molar >> xi = ni/n
O peso molecular é a média ponderada de todos os componentes:
m = Σnimi / Σni = Σxini
As propriedades da mistura são descritas pela combinação (média ponderada) das propriedades dos componentes!!!

## Slide 5
Lei de Dalton
P = P1 + P2 + ...+ Pc = ΣPi
Isto é, a pressão parcial é a contribuição de cada componente
na formação da pressão (total) da mistura!!!

## Slide 6
Lei de Dalton
A pressão parcial é exata em misturas de gases ideais!!!
Note então que a Lei de Dalton (ou melhor, Regra de Dalton) não é propriamente uma Lei Termodinâmica, pois não se aplica universalmente a todas as misturas gasosas
>> só é válida para gases ideais, e quando a mistura também for um gás ideal!!
O T acima é a temperatura de bulbo seco da mistura, a temperatura do gás indicada por um termômetro comum, sem condensação na superfície do bulbo, e também não exposto à radiação.

## Slide 7
Composição do ar seco (ar) ao nível do mar:
Patm = PN2 + PO2 + PAr + Pv = Par + Pv
A pressão atmosférica como a soma da pressão parcial dos vários componentes do ar (admitido como gás perfeito homogêneo) e do vapor de água:

## Slide 8
Ar saturado (ou mistura saturada): mistura de ar seco e vapor de água saturado (estado de equilíbrio entre o ar úmido e as fases líquida e vapor da água).
Ar não-saturado (ou mistura não-saturada): mistura de ar seco e vapor de água superaquecido.
Umidade (ou saturação) Absoluta:

## Slide 9
Umidade (ou saturação) Relativa, :
Diagrama T x s para o ar
A umidade relativa é a razão entre a quantidade de vapor de água existente em um certa massa de ar e aquela que ele teria se estivesse saturado à mesma temperatura. Logo, também é a razão entre Pv e Ps(t) .

## Slide 10
Propriedades (funções de estado) de misturas de gases ideais:
As funções de estado de misturas de gases ideais são calculadas com a Lei de Gibbs. Se a mistura atende a Regra de Dalton, pode-se calcular, por exemplo, a entalpia:
H = ΣHi = Σ mi hi
Ou, a entalpia específica,
h = ΣHi / m = H / m = Σ i hi
ou ainda, o calor específico a pressão constante, isto é, o gradiente da entalpia em relação à temperatura,
é a média ponderada pela saturação (umidade) absoluta de cada um dos componentes da mistura!!

## Slide 11
Entalpia Específica do Ar (gás) Úmido:
•
•
•
•
•

## Slide 12
Volume Específico do Ar (gás) Úmido:
Temperatura do gás (ou do ar) indicada por um termômetro comum, sem condensação na superfície do bulbo, não exposto à radiação.
Temperatura de Bulbo Seco (T ou TBS):

## Slide 13
Saturação Adiabática:
Saturador Adiabático
Definição de entalpia:
Balanço de massa para o ar seco:
Balanço de massa para a água:
Balanço de energia:

## Slide 14
Saturação Adiabática:
Saturador Adiabático
Premissas: - a mistura é um gás perfeito;
- processo adiabático, Q = 0 e não há trabalho útil, W = 0;
- a entalpia da água adicionada é muito pequena, então, h1 = h2;
- o calor sensível do vapor é desprezível frente ao latente.
(notar que 3 indica a interface água-ar)
Assim, se h1 = h2:

## Slide 15
Temperatura de bulbo úmido termodinâmica, ou temperatura de saturação adiabática):
Temperatura da água no equipamento ( no saturador adiabático). Assim, a temperatura de saturação adiabática é uma propriedade termodinâmica!!!
Saturação Adiabática:
Há uma única temperatura da água no equipamento que produzirá ar saturado na saída com esta mesma temperatura.
Temperatura à qual o vapor d´água se condensa quando resfriado a pressão e umidade absoluta constantes.
Temperatura de Orvalho (To):

## Slide 16
Temperatura de Bulbo Úmido:
V  5,0 m/s

## Slide 17
A Carta Psicrométrica:
Entalpia
Temperatura BU
Umidade Absoluta
Temperatura de BS
Volume Específico
Linha de Saturação

## Slide 18
A Carta Psicrométrica de Campinas (Patm média = 945 hPa):

## Slide 19
A Carta Psicrométrica para a Pressão Atmosférica Padrão (Patm = 760 mmHg):

## Slide 20
Mistura Adiabática de Duas Correntes de Ar Úmido:
Transformações Psicrométricas
Massa:
Energia:

## Slide 21
Aquecimento e Resfriamento Sensível, ou
Aquecimento e Resfriamento Seco (sem evaporação / condensação) :
Transformações Psicrométricas
Da Eq. da Energia (só calor sensível):
Mas o ar úmido é uma mistura de ar seco e vapor de água:

## Slide 22
Resfriamento e Desumidificação:
Transformações Psicrométricas

## Slide 23
Fator de desvio (“by-pass” coefficient):
Transformações Psicrométricas
Resfriamento e Desumidificação com desvio:

## Slide 24
Alteração da velocidade do ar
 alteração do fator de desvio.
Resfriamento e Desumidificação:
O fator de desvio (“by-pass coefficient”) depende das características da serpentina, e das condições operacionais:
Diminuição da superfície externa de troca de calor
 aumento do fator de desvio;
Transformações Psicrométricas
>> Pizzeti, 1970

## Slide 25
Importância da Temperatura de Orvalho (Td) e do Fator de Desvio () no projeto de sistemas de condicionamento de ar ?

Indicação da temperatura da superfície da serpentina e da velocidade do ar requeridas para as trocas sensível e latente calculadas em projeto.
Resfriamento e Desumidificação:
Transformações Psicrométricas

## Slide 26
Transformações Psicrométricas
Resfriamento e umidificação:

## Slide 27
Aquecimento e Umidificação:
Transformações Psicrométricas

## Slide 28
Aquecimento e Desumidificação:
Transformações Psicrométricas

## Slide 29
Componentes
Componentes de instalações de ar condicionado:
  Equipamento condicionador (o “ciclo” de refrigeração);
  Dutos de insuflamento ou tubulações de água gelada;
  “Fan coils”
  Dutos de retorno;
  Dutos de exaustão do ar e renovação de ar;
  Válvulas (VAV) e “dampers;
  Ventiladores, torre de resfriamento;
  Filtros, humidificadores, lavadores de ar;
  Medidores de vazão, pressão e temperatura, CLPs, rede de dados, barramento (“bus”), “switch”, computador, Internet (e protocolo de comunicação e software);
  Sistema de supervisão, controle e gerência: banco de dados e software.

## Slide 30
Equipamento autônomo (“self-contained”)

## Slide 31
Equipamento autônomo (“self-contained”)
“Self” de ambiente
“Self” de teto

## Slide 32
Unidade de Resfriamento de Água (“chiller”)

## Slide 33
Climatizadora (evaporador + ventilador + (des)umidificador + “dampers” + filtros + grelhas/difusor + eq. auxiliares: motor elétrico, motor de passo, variador de frequência, unidade de controle remoto, unidade de controle e lógica, instrumentos)

## Slide 34
Unidade “Split”
Evaporador
Condensador (externo)

## Slide 35
Torre Resfriamento
A torre de resfriamento é um equipamento de rejeição de calor: rejeita calor para a atmosfera (p/ o ar), resfriando um fluxo de água quente. A água resfriada na torre de resfriamento é usada para resfriar o refrigerante em um condensador, para resfriar a água de refrigeração de uma usina, para resfriar a água que circula em um equipamento qualquer, onde sofre aquecimento, etc, e várias outras aplicações.
O resfriamento da água se dá, fundamentalmente, pela transferência de calor latente, a evaporação da água.
Esquema operacional

## Slide 36
Torre Resfriamento
No Laboratório de Térmica e Fluidos temos uma pequena torre de resfriamento instrumentada. Veja a apostila do ensaio em http://www.fem.unicamp.br/~em712/em847.html

## Slide 37
Condensação de água na compressão do ar: Calcule a quantidade de água condensada que resulta do processo de compressão de ar em um conjunto de compressores. O ar é aspirado a 25 ºC, 100 kPa and 50% UR, é então comprimido até 10 Mpa e resfriado para a temperatura ambiente, novamente, e armazenado. Solução:
A umidade absoluta do ar ambiente aspirado pelos compressores é calculada de
Quando o ar é comprimido pelos compressores, e depois resfriado nos “after-coolers”, para a temperatura ambiente, novamente, atinge a condição de saturação. Assim, a máxima quantidade de água no ar será:
EXERCÍCIOS
Consequentemente, a água foi condensada em uma quantidade que é igual a =9.8 g de água por kg de ar seco.

## Slide 38
Consequentemente, a água foi condensada em uma quantidade que é igual a =9.8 g de água por kg de ar seco.
Note que o resultado das equações acima menciona uma quantidade de condensado relativa à massa de ar na entrada, isto é, kg de ar, ao invés de kg de ar seco, como seria correto. É uma preciosidade conceitual, mas, na realidade, a diferença é tão pequena (+/- 1%) que é muito comum se dizer “por kg de ar” ao invés de “por kg de ar seco”.
Observação:
A secagem de ar comprimido é usualmente feita em equipamentos chamados de “after-coolers” (um trocador de calor água-ar, por exemplo, de tubos aletados, ou ainda trocadores bi-tubulares). A água condensada é retirada do trocador (“after-cooler”) por drenos de condensado ou purgadores (hoje é comum o “purgador eletrônico”).
Note que, no exercício acima, o ar será armazenado saturado. Em muitas aplicações, deve-se evitar o uso de ar saturado (em ferramentas pneumáticas, por exemplo, ou no motor a ar da broca do dentista dentista). Assim, nestes casos, o “after-cooler” deve ser projetado para que o ar não seja fornecido saturado, mas sim sim super-aquecido, para que não condense na “ponta” do processo.

## Slide 39
Obrigado!
Semana que vem tem mais:
noções de conforto térmico,
cálculo de carga térmica, e
sistemas de condicionamento de ar.